## Sheet1
中山大学附属第一医院广西医院电气设备维护需求
序号 | 名称 | 数量 | 单价控制价 （元） | 维护费总控制价 （元） | 维护次数 | 维护内容 | 其他要求
1 | 1600kVA 变压器 | 4 | 2780 | 11120 | 一年六次 | 变压器有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂、外壳接地是否良好、变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷、有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象、有无异响（应为连续的嗡嗡声）、有无断裂痕迹、绝缘距离是否符合要求(>12.5cm)、测温枪检测铁芯温度（铁芯温度＜120℃）、运行是否正常、温度显示是否正确、启动及运行是否正常、有无碰壳现象。 | 1、免费护理一次支柱绝缘子。 2、免费护理一次呼吸器。 3、免费护理一次胶珠、密封胶垫。 4、有24小时抢修电话，市区内一个小时赶到事故现场。
2 | 2000kVA 变压器 | 2 | 2780 | 5560 | 一年六次 | 变压器有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂、外壳接地是否良好、变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷、有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象、有无异响（应为连续的嗡嗡声）、有无断裂痕迹、绝缘距离是否符合要求(>12.5cm)、测温枪检测铁芯温度（铁芯温度＜120℃）、运行是否正常、温度显示是否正确、启动及运行是否正常、有无碰壳现象。 | 1、免费护理一次支柱绝缘子。 2、免费护理一次呼吸器。 3、免费护理一次胶珠、密封胶垫。 4、有24小时抢修电话，市区内一个小时赶到事故现场。
中山大学附属第一医院广西医院预防性试验服务需求
序号 | 名称 | 数量 | 单价控制价 （元） | 检验费总控制价 （元） | 试验项目 |  | 备注
1 | 1600kVA | 4 | 690 | 2760 | 绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试
2 | 2000kVA | 2 | 690 | 1380 | 绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试
3 | 高压盘柜 | 22 | 320 | 7040 | 绝缘电阻测试、交流耐压
4 | 断路器 | 12 | 320 | 3840 | 绝缘电阻测试、交流耐压
5 | 继电保护 | 12 | 320 | 3840 | 保护定值整定及校验
6 | 高压电缆 | 6 | 320 | 1920 | 绝缘电阻测试
7 | 蓄电池 | 2 | 2110 | 4220 | 蓄电池容量测试，放电试验
8 | 安全工器具试验 | 2 | 600 | 1200 | 绝缘电阻测试、交流耐压（绝缘手套*2、绝缘靴子*2、验电笔*2）
9 | 试验电源费 | 2 | 250 | 500
10 | 台班费 | 2 | 210 | 420