## Sheet1
中山大学附属第一医院广西医院公共实验室集中供气系统需求清单
项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件） | 控制单价(元) | 控制总价（元） | 单价(元) | 总价（元） | 响应品牌 | 参考品牌
一、气瓶间设备材料
1 | 切换装置 | 3 | 台 | KH1100全不锈钢316L，BA级别（走高纯气，内抛光，表面光洁度0. 4），钢瓶指示压力0-25Mpa，出气端指示压力0-1.6Mpa，双瓶供气 | 12300 | 36900 |  |  |  | 科航、捷锐、宇峰、捷仪
2 | 不锈钢固定面板 | 3 | 套 | MB-01不锈钢316减压阀固定面板 定制 不锈钢拉丝 | 80 | 240 |  |  |  | 科航、捷锐、宇峰、捷仪
3 | 二氧化碳加热器 | 2 | 套 | JRQ-01不锈钢316LOD1/2”，316L 双端连接，压力等级：3000PSI | 5330 | 10660 |  |  |  | 科航、捷锐、宇峰、捷仪
4 | 阻火器 | 1 | 套 | ZH-01不锈钢316LOD1/4”，316L 双端连接，压力等级：3000PSI | 1400 | 1400 |  |  |  | 科航、捷锐、宇峰、捷仪
5 | 高压球阀 | 3 | 套 | SS-BV10-NF4不锈钢316LOD1/2”，316L 双端连接，压力等级：3000PSI | 720 | 2160 |  |  |  | 科航、捷锐、宇峰、捷仪
6 | 高压金属波纹管 | 6 | 根 | GPS-36不锈钢316L一端接指定钢瓶（含钢瓶接头），另一端接一级减压阀（1/4NPT），内部洁净，耐压6000PSI | 430 | 2580 |  |  |  | 科航、捷锐、宇峰、捷仪
7 | 钢瓶接头 | 6 | 个 | G5/8 W21.8不锈钢316L | 185 | 1110 |  |  |  | 科航、捷锐、宇峰、捷仪
8 | 压力报警器 | 1 | 套 | YL-01，监测压力，空瓶报警，含压力传感器和压力报警主机 | 20800 | 20800 |  |  |  | 科航、捷锐、宇峰、捷仪
9 | 可燃气体报警器 | 2 | 个 | GTQ-BS03，监测气体泄露，探头+主机 | 4200 | 8400 |  |  |  | 科航、捷锐、宇峰、捷仪
二、气体终端设备材料 | [9 empty] | 科航、捷锐、宇峰、捷仪
1 | 低压球阀 | 9 | 只 | SS-BV10-TF4不锈钢316LOD1/4”，316L 双端连接，压力等级：3000PSI | 440 | 3960 |  |  |  | 科航、捷锐、宇峰、捷仪
2 | 不锈钢固定面板 | 9 | 个 | MB-01不锈钢316减压阀固定面板 定制 不锈钢拉丝 | 80 | 720 |  |  |  | 科航、捷锐、宇峰、捷仪
3 | 不锈钢变径接头 | 9 | 个 | SS-4UF-U不锈钢316L 1/4-仪器指定规格 | 110 | 990 |  |  |  | 科航、捷锐、宇峰、捷仪
4 | 二级减压阀 | 9 | 台 | KHLB-DG-00-00全不锈钢316L，BA级别（走高纯气，内抛光，表面光洁度0. 4），单表0-1.6Mpa | 1950 | 17550 |  |  |  | 科航、捷锐、宇峰、捷仪
三、管道接头部分 | [9 empty] | 科航、捷锐、宇峰、捷仪
1 | 不锈钢管道 | 180 | 米 | BA1/2" ，316SS不锈钢无缝管，无擦伤，适于弯曲和扩口，表面光洁，管道经过光亮退火（BA级），超声波清洗，内外抛光6m | 115 | 20700 |  |  |  | 科航、捷锐、宇峰、捷仪
2 | 不锈钢管道 | 36 | 米 | BA1/4" ，316SS不锈钢无缝管，无擦伤，适于弯曲和扩口，表面光洁，管道经过光亮退火（BA级），超声波清洗，内外抛光6m | 55 | 1980 |  |  |  | 科航、捷锐、宇峰、捷仪
3 | 焊接三通 | 38 | 米 | BA1/2" ，316SS不锈钢 | 20 | 760 |  |  |  | 科航、捷锐、宇峰、捷仪
4 | 焊接二通 | 9 | 米 | BA1/4" ，316SS不锈钢 | 100 | 900 |  |  |  | 科航、捷锐、宇峰、捷仪
四、其他部分
1 | 管夹 | 160 | 套 | GY-4高强塑料用于固定 管路的墙卡 | 20 | 3200
2 | 轨道 | 7 | 米 | 管夹用安装轨道 | 100 | 700
3 | 安装辅材 | 1 | 批 | 氩气 五金件 标签纸 | 3600 | 3600
合计金额（元） |  |  |  |  | 139310
合计金额（大写）
备注：1.单价报价包括各种税金、运输费、搬运费、材料费、人工费、安装费等一切费用； 2.按实际发生采购量进行结算； 3.根据医院要求，现场响应时需提供医疗器械生产许可证、设备检测报告，未提供者自行承担后果。