## 封-1招标工程量清单
住院楼楼顶螺杆式风冷热泵机组供电母线故障整改
招 标 工 程 量 清 单
中山大学附属第一医院广西医院
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
2025年11月13日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
住院楼楼顶螺杆式风冷热泵机组供电母线故障整改
招 标 工 程 量 清 单
中山大学附属第一医院广西医院
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025-11-13 | 复核时间: | 2025-11-13
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:住院楼楼顶螺杆式风冷热泵机组供电母线故障整改 | 第1页 共1页
一、工程概况：住院楼楼顶螺杆式风冷热泵机组供电母线故障整改，本工程项目位于广西壮族自治区南宁市青秀区佛子岭路3号中山大学附属第一医院广西医院。
二、工程内容包括安装工程和拆除工程。
三、编制依据：
1. 甲方提供的工程量清单。
2. 甲方的采购要求。
3. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
4. 《通用安装工程工程量计算规范(GB50856-2013)》。
5. 《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订版)(GB50854~50862-2013)》。
6. 《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013)》。
7. 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。
8. 2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》及现行的有关配套文件。
9. 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发（2023）6号）。
10. 人工费单价及有关费率执行《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2023]7号文、自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号)。
11.与建设工程有关的标准、规范、技术资料。
12.其他相关资料。
四、材料价格选用原则和依据
按照《南宁建设工程造价信息》2025年9月下半月刊登的价格计取，对于《南宁建设工程造价信息》上没有刊登的材料根据市场询价来确定其价格。
五、其他要说明的问题
1. 本工程已包含拆除、设备、安装、调试、检测、售后服务、配合费等内容，相应费用已分摊在单价里，不再另行计算。
2. 安全生产责任保险费暂估价为190.25元。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:住院楼楼顶螺杆式风冷热泵机组供电母线故障整改 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 住院楼楼顶螺杆式风冷热泵机组供电母线故障整改
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:住院楼楼顶螺杆式风冷热泵机组供电母线故障整改 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 安装工程
1.1.2 | 拆除工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表（分专业）
单位工程投标报价汇总表
工程名称:住院楼楼顶螺杆式风冷热泵机组供电母线故障整改 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
拆除工程
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 增值税
6 | 工程总造价
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:住院楼楼顶螺杆式风冷热泵机组供电母线故障整改 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
5.2 | 增值税
6 | 工程总造价
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 增值税
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:住院楼楼顶螺杆式风冷热泵机组供电母线故障整改 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
安装工程
分部分项工程
电气设备安装工程
1 | 030402007001 | 户内负荷开关（电流4000A以下）MT25N2 MIC 5.0-2500A 工作内容：开箱检查、安装固定、调整、拉杆配制和安装、操作机构联锁装置和信号装置检查、接地、补漆、本体调试等。 优于或相当于施耐德、ABB、常熟品牌。 | 组 | 1
2 | 030402007002 | 户内负荷开关（电流1000A以下）NSZM-400S/4P-400A 工作内容：开箱检查、安装固定、调整、拉杆配制和安装、操作机构联锁装置和信号装置检查、接地、补漆、本体调试等。 优于或相当于常熟、人民电器、天正品牌。 | 组 | 1
3 | 030402006001 | 户内隔离开关（电流1000A以下）NH40-400/4-400A 工作内容：开箱检查、安装固定、调整、拉杆配制和安装、操作机构联锁装置和信号装置检查、接地、补漆、本体调试等。 优于或相当于常熟、人民电器、天正品牌。 | 组 | 1
4 | 030402008001 | 电流互感器（电流8000A以下） 2500/5 0.5级 工作内容：开箱检查、安装固定、接地、补漆、本体调试等。 | 台 | 9
5 | 030403003001 | 带形铜母线引下线每相二片（截面1000mm²以下) 工作内容：平直、下料、煨弯、钻眼、安装固定、刷相色漆、绝缘测试、记录。 优于或相当于固力发、华仪、长园品牌。 | m | 8.00
6 | 桂030404039001 | 压铜接线端子 DT-70镀锌铜接线端子 工作内容：削线头、套绝缘管、压接头、包缠绝缘带。 优于或相当于固力发、华仪、长园品牌。 | 个 | 4
7 | 030409002001 | 铜引下线连接30*3㎜ 配电箱 工作内容：钻眼、锉面、挂锡、安装。 优于或相当于固力发、华仪、长园品牌。 | 块 | 6
8 | 030411003001 | 桥架制安 非标订制（宽+高1200以下） 304不锈钢（密母保护罩）800*400*2.0㎜ 工作内容：运输、组对、吊装、固定，弯通或三、四通修改、制作组对，切割口防腐，桥架开孔，上管件、隔板安装、盖板安装、接地。 符合国标要求。 | m | 50.00
9 | 030409002002 | 风冷热泵专用密母接地线焊接 50*5㎜扁钢 工作内容：接地线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、刷漆。 符合国标要求。 | m | 75.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:住院楼楼顶螺杆式风冷热泵机组供电母线故障整改 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
10 | 030413003001 | 打孔、打洞 混凝土墙钻孔机钻孔 钻孔直径综合考虑 含防火封堵。 工作内容：测位、划线、固定设备、钻孔、检查、整理、清场。 | 个 | 2
11 | 030408008001 | 电缆防火堵洞 防火胶泥、封堵进出线孔洞（防小动物） 工作内容：清扫、堵洞、清理。 符合国标要求。 | 处 | 4
12 | 030414002001 | 1KV送配电装置系统调试（综合） 需出具有效的调试报告 负荷开关2个 工作内容：自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试及交接验收。 | 系统 | 2
13 | 030403004001 | 密集型母线槽安装1500A以上 母线槽1组 1600A/5P 与断路器、隔离开关连接 工作内容：平直、下料、煨弯、锯头、钻孔、对口、焊接、安装固定、刷分相漆、绝缘测试、记录。平直、下料、煨弯、钻孔、锉面、连接固定。 优于或相当于固力发、华仪、长园品牌。 | m | 7.20
14 | 030408001001 | 过载电缆利旧回装 WDZ-YJY-4*95+1*50 工作内容：开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌、绝缘测试、配合试验、电缆敷设设施安装及拆除。定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压扎锁管和接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线。 | m | 8.00
15 | 030408006001 | 电力电缆头 热缩式 终端头 WDZ-YJY-4*95+1*50 工作内容：定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压扎锁管和接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线。 符合国标要求。 | 个 | 2
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:住院楼楼顶螺杆式风冷热泵机组供电母线故障整改 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
拆除工程
分部分项工程
变配电及低压电器拆除
16 | 030403004002 | 浇注式密母故障段拆除 母线槽1条，1600A/5P 渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理。 | m | 7.20
17 | 030403004003 | 母线与断路器开关连接拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | 三相 | 1.00
18 | 030402007003 | 2500A故障开关拆除 渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | 组 | 1
19 | 030402006002 | 配电箱内隔离开关拆除 400A 渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | 组 | 1
20 | 030404027001 | 配电箱内双电源开关拆除 630A 渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | 台 | 1
21 | 030402008002 | 互感器拆除 电流互感器变比250/5 渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理 | 台 | 3
22 | 030408001002 | 过载电缆拆除 WDZ-YJY-4*95+1*50 | m | 8.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:住院楼楼顶螺杆式风冷热泵机组供电母线故障整改 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物指定地点，清理归堆、码放整齐，拆除下地搬运到建筑物指定地点的运距综合考虑，含扬尘控制清理
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:住院楼楼顶螺杆式风冷热泵机组供电母线故障整改 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
拆除工程
一 |  | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
1.1 |  | 环境保护费
1.2 |  | 文明施工费
1.3 |  | 安全施工费
1.4 |  | 临时设施费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
10 | 桂031401010002 | 脚手架工程费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:住院楼楼顶螺杆式风冷热泵机组供电母线故障整改 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 188.34
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 188.34 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
拆除工程
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法 | 1.91
1 | 暂列金额
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1.91 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:住院楼楼顶螺杆式风冷热泵机组供电母线故障整改 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
拆除工程
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
合 计
表-15

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:住院楼楼顶螺杆式风冷热泵机组供电母线故障整改 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元
3 | R09001 | 安装拆除工日 | 元
4 |  | ◆材料◆
5 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
6 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
7 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg
8 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
9 | 022705004 | 棉纱头 | kg
10 | 022706010 | 破布 | kg
11 | 022706012 | 碎布 | 箱
12 | 030126061 | 螺栓M16×14～60 | 套
13 | 030127035 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
14 | 030127057 | 镀锌螺栓 M16×100 | 套
15 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片
16 | 031304001 | 碟形钢丝砂轮片 Φ100 | 片
17 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
18 | 031311008 | 低碳钢电焊条 | kg
19 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
20 | 031328004 | 铝焊条 铝109 Φ4.0 | kg
21 | 031332001 | 焊锡膏 | kg
22 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
23 | 031339009 | 金刚钻钻头 Φ200 | 个
24 | 031345001 | 钢锯条 | 根
25 | 031347004 | 铁砂布 | 张
26 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
27 | 130105001 | 酚醛调和漆(各色） | kg
28 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
29 | 130507001 | 防锈漆 | kg
30 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
31 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
32 | 140702001 | 机油（综合） | kg
33 | 140901001 | 电力复合酯 | kg
34 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
35 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
36 | 143309001 | 丙酮 | kg
37 | 143504037 | 酚醛树脂稀释剂 | kg
主要材料及价格表
工程名称:住院楼楼顶螺杆式风冷热泵机组供电母线故障整改 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 143908001 | 氩气 | 
39 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
40 | 182519002 | 固定卡子 3×80 | 套
41 | 203307001 | 间隔垫 MJG 1～4 | 10套
42 | 243301001 | 色带20mm×20m | 卷
43 | 270601003 | 接地线 BV-5.5～16 | m
44 | 280104002 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg
45 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套
46 | 290905009 | 铜接线端子 DT-70mm2 | 个
47 | 290905011 | 铜接线端子 DT-120mm2 | 个
48 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
49 | 340105001 | 铈钨棒 | g
50 | 340502019 | 油浸薄纸 8开 | 张
51 | 340902002 | 黄漆布带 20mm×40m | 卷
52 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
53 | 341508006 | 其他材料费 | 元
54 | 341509001 | 校验材料费 | 元
55 | 370905010 | 钢垫板 1～2mm | kg
56 | B-C.1 | 铜引下线连接30*3㎜ 配电箱 | 块
57 | C00010160 | 其他材料费 | 元
58 |  | ◆主材◆
59 | 280001001.1 | 母线槽1组 1600A/5P | m
60 | 280003001.1 | 带形铜母线引下线每相二片（截面1000mm²以下) | m
61 | Z270603001.1 | 50*5㎜扁钢 | m
62 | Z2811340035 | 防火胶泥 | 
63 | Z290101000.1 | 不锈钢（密母保护罩）800*400*2.0 | m
64 |  | ◆设备◆
65 | B4-0038.1 | 户内负荷开关 NSZM-400S/4P-400A | 组
66 | B4-0038.2 | 户内隔离开关 NH40-400/4-400A | 组
67 | B4-0040.1 | 户内负荷开关 MT25N2 MIC 5.0-2500A | 组
68 | B4-0049.1 | 电流互感器 2500/5 0.5级 | 台
69 |  | ◆机械台班组成◆
70 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
71 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
72 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
73 | 341103001 | 电 | kW·h
74 | 994701004 | 折旧费 | 元
主要材料及价格表
工程名称:住院楼楼顶螺杆式风冷热泵机组供电母线故障整改 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 994701005 | 检修费 | 元
76 | 994701006 | 维护费 | 元
77 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
78 | 994701008 | 其他费 | 元
79 |  | ◆机械◆
80 | 980101003 | 变比自动测量仪 AOJ-2 | 台班
81 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班
82 | 980506001 | 电能校验仪 ST9040 | 台班
83 | 980507001 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班
84 | 981110001 | 绝缘电阻测试仪 3141 | 台班
85 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
86 | 981114001 | 万能母线机 | 台班
87 | 981508004 | 互感器测试仪 | 台班
88 | 983510001 | 电缆测试仪 JH5132 | 台班
89 | 984117001 | TPFRC电容分压器交直流高压测量系统 | 台班
90 | 984118001 | ＹＤＱ 充气式试验变压器 | 台班
91 | 984714001 | 高压绝缘电阻测试仪 3124 | 台班
92 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班
93 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班
94 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班
95 | 990903005 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班
96 | 991908002 | 立式钻床 钻孔直径 25mm | 台班
97 | 991912002 | 混凝土钻孔机 ZZH1-200 | 台班
98 | 991917002 | 牛头刨床 刨削长度650mm | 台班
99 | 991923001 | 台式砂轮机 砂轮直径100mm | 台班
100 | 992301003 | 砂轮切割机 砂轮直径400mm | 台班
101 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
102 | 992502005 | 直流电弧焊机 容量20kV·A | 台班
103 | 992505001 | 氩弧焊机 电流500A | 台班
104 | 993913001 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班
105 | 994506003 | 液压线钳 100t | 台班
106 | 994506004 | 油压接管钳 50t | 台班
107 | J00020010 | 其他机械费 | 元
108 | J03010402 | 汽车式起重机 [提升质量 8t] | 台班
109 | J04010105 | 载货汽车 [装载质量 5t] | 台班
110 |  | 合 计

## 设备及价格表
设 备 及 价 格 表
工程名称:住院楼楼顶螺杆式风冷热泵机组供电母线故障整改 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 设备名称、规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | B4-0038.1 | 户内负荷开关 NSZM-400S/4P-400A | 组
2 | B4-0038.2 | 户内隔离开关 NH40-400/4-400A | 组
3 | B4-0040.1 | 户内负荷开关 MT25N2 MIC 5.0-2500A | 组
4 | B4-0049.1 | 电流互感器 2500/5 0.5级 | 台