中山大学附属第一医院广西医院消防应急照明系统更换蓄电池项目采购需求
一、项目概况
1.项目名称：消防应急照明系统更换蓄电池项目采购需求。
2.采购内容：对本院负3层至13层消防应急照明控制箱共计201节蓄电池进行拆卸、更换，并对消防应急照明系统检测调试。
3.项目预算：玖万捌仟肆佰玖拾元整（¥98490.00）
蓄电池参数明细
	序号
	所在位置
	材料名称
	参考品牌
	规格
	单位
	数量

	1
	住院部13层1#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	3

	2
	住院部12层1#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	3
	住院部11层1#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	4
	住院部11层2#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	5
	住院部9层1#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	6
	住院部8层1#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	3

	7
	住院部7层1#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	8
	住院部6层1#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	9
	住院部6层2#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	10
	住院部5层2#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	3

	11
	门诊部4层4#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	12
	门诊楼4层3#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	13
	住院部4层1#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	14
	住院部4层2#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	15
	门诊部3层4#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	16
	门诊部3层3#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	3

	17
	住院部3层1#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	3

	18
	住院部3层2#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	19
	门诊部2层3#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	3

	20
	住院部2层1#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	21
	住院部2层2#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	22
	门诊部1层4#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	23
	门诊部1层3#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	24
	住院部1层1#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	25
	住院部1层2#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	3

	26
	门诊负1层4#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	27
	门诊负1层4#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	28
	门诊负1层3#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	3

	29
	住院部负1层1#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	30
	住院部负1层2#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	31
	门诊楼负2层3#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	32
	住院部负2层1#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	33
	门诊楼负3层3#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	34
	门诊楼负3层3#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	3

	35
	门诊楼负3层4#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	36
	住院部负3层1#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	37
	住院部负3层2#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	38
	住院部负3层2#电井
	集中电源电池
	耐普、科博乐、劲博、华申
	12V38Ah胶体蓄电池
	节
	6

	合计
	
	
	
	
	
	201

	
	
	
	
	
	
	


二、技术和质量要求
1.作业及服务要求：项目包含蓄电池运输、旧电池拆卸、新电池安装、系统检测调试、旧电池回收清运、现场清理、验收交付等全部工作内容。施工期间须严格遵守医院管理规定，做好安全防护、降噪防尘，严禁干扰医院正常诊疗秩序。
2. 设备技术质量要求：本项目所有蓄电池及施工工艺严格遵循《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018），更换电池为全新正品12V38Ah阀控密封式胶体蓄电池，适配本院现有应急照明系统，安装调试完成后，系统应急供电时长不低于1小时，各项功能指标达标，须提供产品合格证、出厂检测报告等完整资料。
3.出厂时效要求：供货蓄电池的出厂生产日期距离到货验收日期不得超过 6 个月，严禁供应长期积压库存电池。
4.质保期要求:本项目所更换蓄电池整体质保期自项目验收合格之日起不少于1年。质保期内，非人为、非火灾原因出现电池泄漏、鼓包、供电不达标等问题，供应商须免费更换电池；若同一批次出现5节及以上电池泄漏、鼓包、供电不达标等故障，供应商须全面排查整改，质保期延长6个月。
三、供应商资质要求
1.在中国境内注册、具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，遵守有关国家法律、法规和条例。
2.具有履行合同所必需的专业技术能力及相应资质，供应商须在社会消防技术服务信息系统完成消防设施维护保养检测备案（提供备案截图加盖公章）或具备消防设施工程专业承包二级及以上承包资质，具备消防应急照明系统检修、更换、调试相关服务经验。
3.现场作业人员须持有对应岗位有效工作证件，具备现场施工及设备调试能力。
四、报价文件要求
1.投标供应商报价不得超出预算价格，否则按废标处理。
[bookmark: _GoBack]2.报价为全费用包干价，包含电池采购、运输、拆装调试、旧电池危废回收、辅材、人工、税费、质保服务等全部费用，采购人不另行增补费用。




